





Приложение 1 
                Нормы расхода энергоносителей

Нормы расхода воды

	№ п/п
1 1
2
3 4
	Потребители
	Единица измерения
	Норма расхода воды, л/сут.

	

	

	

	общая (в т. ч. горячая)
	горячая вода при 55 оС

	

	2
	3
	4
	5

	

	Общежития:
с общими душевыми
с душами во всех жилых комнатах с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	1 житель
-	// -
-	// -
	85 110 140
	50 60 80

	

	Санатории, дома отдыха:
с ванными при всех жилых комнатах
с душами при всех жилых комнатах
	То же
	200 150
	120 75

	

	Поликлиники, амбулатории
	1 больной в смену
	13
	5,2

	

	Детские ясли-сады с дневным пребыванием
детей:
со столовыми, работающими на
полуфабрикатах
со столовыми, работающими на сырье и
прачечными, оборудованными
автоматическими стиральными машинами
	1 ребенок
	21,5 75
	11,5 25

	

	С круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	
	39
	21,4

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	1 ребенок
	93
	28,5

	5
6 7
	Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных, прачечных оборудованными автоматическими стиральными машинами
	1 место
	130 55
	40 30

	

	Административные здания
	1
работающи
й
	12
	5

	

	Учебные заведения (высшие и средние) с душевыми в спортивных залах и буфетами, реализующими готовую продукцию
	1 учащ-ся
и 1 преподава
тель
	17,2
	6

	8
	Лаборатории высших, средних специальных заведений
	1 прибор в смену
	224
	112

	9
10 11
12
	Общеобразовательные школы с душевыми
при гимнастических залах и столовыми,
работающими:
на полуфабрикатах,
то же с продленным днем
	1 учащийся
и 1
преподава-
тель
	10 12
	3 3,4

	

	ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми
	- // -
	20
	8

	

	Школьные интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при спортзалах) спальными
	-//-1 место
	9 70
	2,7 30

	

	Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом
	1 условное блюдо
	16 14
	12,7 11,2

	13
	Клубы                                                                  -//-
	8,6
	2,6

	14 15
	Стадионы и спортзалы:
для зрителей
для физкультурников (с приемом душа)
для спортсменов (с учетом приема душа)
	1 место 1 физкульт-к 1 спортсмен
	3 50 100
	1 80 60

	

	Плавательные бассейны:
пополнение бассейна
для зрителей
для спортсменов (с учетом приема душа)
	%
вместимости
бассейна
1 место
1 спортсмен
	10
3
100
	1 60




Удельные тепловые характеристики зданий
административных, лечебных,
культурно-просветительных, детских учреждений

	Потребители
	Объем здания, тыс. м3
	qо при -30 оС, Вт/(м3⋅оC) [ккал/(ч⋅м3⋅оС)]

	
	
	отопление qо
	вентиляция qв

	1
	2
	3
	4

	Административные здания
	до 5
до 10
до 15
более 15
	0,50 (0,43) 0,44 (0,38) 0,41 (0,35) 0,37 (0,32)
	0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) 0,19 (0,16)

	Клубы
	до 5
до 10
более 10
	0,43 (0,37) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30)
	0,29 (0,25) 0,27 (0,23) 0,23 (0,20)

	Школы
	до 5
до 10
более 10
	0,45 (0,39) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33)
	0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07)

	Высшие учебные заведения и техникумы
	до 10
до 15
до 20
более 20
	0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,3) 0,28 (0,24)
	-0,12 (0,10) 0,09 (0,08) 0,09 (0,08)

	Лабораторные корпуса
	до 5
до 10
более 10
	0,43 (0,37) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33)
	1,16 (1,00) 1,11 (0,95) 1,05 (0,90)

	Общежития
	до 3 3-5 5-10 10-15 15-20
	0,49 (0,42) 0,44 (0,38) 0,4 (0,35) 0,36 (0,31) 0,33 (0,28)
	-----

	Предприятия общественного питания, фабрики-кухни
	до 5
до 10
более 10
	0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30)
	0,81 (0,70) 0,76 (0,65) 0,70 (0,60)

	Гаражи
	до 2
до 3
до 5
более 5
	0,81 (0,70) 0,74 (0,60) 0,64 (0,55) 0,58 (0,50)
	-
-0,81 (0,70) 0,76 (0,65)


Нормативная температура воздуха внутри помещения

	Наименование учреждения
	Tвн, oC

	Гостиницы, общежития, административные здания
	18–20

	Высшие и общие специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры
	16

	Театры, магазины, пожарные депо
	15

	Кинотеатры
	14

	Гаражи
	10

	Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы
	20

	Бани
	25


· Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания населения.
· При отсутствии сведений о назначении общественных зданий расчетную температуру внутреннего воздуха для них принимают 18 oC.

Удельные расходы энергоносителей (Англия)

	Потребитель
	Значения удельного энергопотребления (УЭП), кВт⋅ч/м2

	

	хорошее
	среднее
	плохое

	Учреждения высшей школы: -университеты;
	< 325
	325-355
	>355

	-жилые помещения;
	< 230
	230-315
	>315

	-лекционные помещения;
	< 190
	190^260
	>260

	-колледжи.
	< 230
	230^280
	>280

	Здания системы здравоохранения:
	
	
	

	-больницы < 20000 м2;
	< 550
	550-710
	>710

	-больницы > 20000 м2;
	< 700
	700-780
	>780

	-стационары;
	< 550
	550-650
	>650

	-жилые помещения.
	< 450
	450-560
	>560

	Общественные места: -театры;
	< 600
	600-900
	>900

	-кинотеатры.
	< 650
	650-780
	>780


Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

	№
	Общественные здания
	Единица
	Удельна
	Расчетные

	п/п
	
	измерения
	я
	коэффициенты

	I
	
	
	нагрузка
	сosF
	tgF

	

	Учреждения образования
	
	
	

	


	
	Общеобразовательные школы:
	
	
	
	

	1
	с электрифицированными столовыми и спортзалами
	кВт/уча-щийся
	0,25
	0,95
	0,38

	2
	без электрифицированных столовых и спортзалами
	То же
	0,17
	0,92
	0,43

	3
	с буфетами без спортзалов
	-"-
	0,17
	0,92
	0,43

	4
	без буфетов и спортзалов
	-"-
	0,15
	0,92
	0,43

	5
	Профессионально-технические училища
со столовыми
Детские дошкольные учреждения
	-"-
	0,46
	0,8-0,92
	0,75-0,43 0,25

	6
	

	кВт/место
	0,46
	0,97
	


	II
	Предприятия общественного питания Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:
	
	
	
	

	7
	до 400 к
	кВт/мест
	1,04
	0,98
	0,2

	8
	свыше 500 до 1000
	кВт/ место
	0,86
	0,98
	0,2

	9
	свыше 1100
Частично электрифицированные (с плитами на
газообразном топливе) с количеством посадочных
мест:
до 100
	То же
	0,75
	0,98
	0,2

	10
	

	-"-
	0,9
	0,95
	0,33

	11
	свыше 100 до 400
	-"-
	0,81
	0,95
	0,33

	12
	свыше 500 до 1000
	-"-
	0,69
	0,95
	0,33

	13
	свыше 1100
	-"-
	0,56
	0,95
	0,33

	III
	Учреждения культуры и искусства Кинотеатры и киноконцертные залы:
	
	
	
	

	14
	без кондиционирования воздуха
	кВт/место
	0,12
	0,95
	0,33

	15
	с кондиционированием воздуха
	То же
	0,14
	0,92
	0,43

	16
	Клубы
	кВт/место
	0,46
	0,92
	0,43


Примечания:
1. В удельной нагрузке пп. 5, 6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
2. Удельная нагрузка пп. 11 – 17 не зависит от наличия кондиционеров.
3. В удельной нагрузке пп. 7 – 9 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.
4.	Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест удельные нагрузки
определяются интерполяцией.


